(별표 6)

청정사육시설의 환경기준

항 목	기 준 치	비 고
온 도	21±2℃
습 도	30-70%
조 명	150-300Lux	바닥에서 40 - 85cm 높이
소 음	50 phon 이하
기 류	13-18cm /sec
배 기	14-18회 / hr
취 기	20ppm 이하 (암모니아)	실험동물이 있는 경우
기 압	1-3mmAq	청정복도<사육시설
	3-5mmAq	사육시설>오염복도
먼 지	10,000개 이하 / ft3(0.5-5㎛)	실험동물이 없는 경우
낙하세균*	3개 이하	실험동물이 없는 경우
	30개 이하	실험동물이 있는 경우